**บทสรุปการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปี 2562**

**1. ข้อเสนอแนะ**

 1.1 ควรฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในช่วงบ่ายเนื่องจากเสียงรบกวนผู้มาใช้บริการ

 1.2 ให้แพทย์เวชกิจฉุกเฉิน ER ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ด้วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.3 สอบถามจากคุณกนกวรรณ คุณปฐวีร์ คุณสุทธิรัตน์ คุณเกียรติศักดิ์ และคุณสมเกียรติ

**2. ปัญหาและอุปสรรค**

 2.1 จุดเตรียมความพร้อม กองบัญชาการแผน เสื้อกั๊กสะท้อนแสงของ ผบ.แผน และ ผช. 1-3

 ไม่ได้อยู่ประจำที่กองบัญชาการแผน (อยู่ที่โต๊ะลงทะเบียน)

 แนวทางการแก้ไข : ก่อสร้างจุดเก็บอุปกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 นำอุปกรณ์ต่างๆ และเสื้อกั๊ก

 ผบ.แผน และผช.1-3 มาไว้ประจำที่กองบัญชาการแผน

 2.2 การประกาศแผนฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 9999 โทรไม่ติด

 แนวทางการแก้ไข : มอบหมายให้ คุณภัทรวุฏิ ธรรมธีระศิษฏ์ ดำเนินการแก้ไข

 2.3 วิทยุสื่อสารของผู้บริหารไม่มี และไม่มีการซ้อมแผนคลื่นเครือข่ายวิทยุว่าจะใช้คลื่นใด

 แนวทางการแก้ไข : 1. จัดหาวิทยุให้สำหรับผู้บัญชาการแผนและผช.แผน รวม 7 เครื่อง

 2. กำหนดคลื่อนเครือข่ายและดำเนินการซ้อมฯ

 2.4 ประกาศใช้แผนมณีแดง ผช.แผน 3 ท่าน ขอให้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน

แนวทางการแก้ไข: ให้ ผช.แผน แต่ละท่าน ศึกษา ทบทวน บทบท หน้าที่ของ ผช.แผน

 2.5 เครื่องกระจายเสียงของประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

แนวทางการแก้ไข: ให้ทีมช่างดำเนินการแก้ไข โดยให้กองช่างทำการทดสอบเสียงทุกวันเสาร์

 ร่วมกับประชาสัมพันธ์ มอบคุณวัลลภา และคุณภัทรวุฏิ

 2.6 หัวหน้าทีมช่างฉุกเฉิน ขอให้ไปทบทวนบทบาท หน้าที่ จากการซ้อมแผนฯ ครั้งนี้ ไม่ชัดเจน

 ผช.1 คุณจริยา และหัวหน้าทีมช่างฉุกเฉิน คุณภัทรวุฏิ

 แนวทางการแก้ไข: ให้กลับไปศึกษาทบทวนบทบาทหน้าที่ (ผช.1 คุณจริยา และหัวหน้าทีมช่าง

 ฉุกเฉิน คุณภัทรวุฏิ)